## показатели Н и К на сайт 2019 (hidden)
Приложение 1
Фактические значения показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения,а также факт достижения теплоснабжающими организациями плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения за 2019 год
№ п/п | Наименование муниципального образования | Наименование теплоснабжающей организации | Показатели энергетической эффективности объектов теплоснабжения | [10 empty] | Показатели надежности теплоснабжения
|  |  | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг.у.т/Гкал |  |  | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал |  |  | Материальная характеристика, м2 |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 |  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей, шт./км |  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности, шт./Гкал/час
|  |  | план | факт | Результат достижения плановых значений (- улучшение/ + ухудшение), % | план | факт | Результат достижения плановых значений (- улучшение/ + ухудшение), % | план | факт | план | факт | Результат достижения плановых значений (- улучшение/ + ухудшение), % | план | факт | Результат достижения плановых значений (- улучшение/ + ухудшение), % | план | факт | Результат достижения плановых значений (- улучшение/ + ухудшение), %
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8
1 | город Нижний Новгород | ООО "СТН-Энергосети" (котельная по адресу: г. Н. Новгород, Московское шоссе, 52) | 155.89 | 142.544 | -8.561% | 326.64 | 67.814 | -79.24% | 1460.8 | 1440.6 | 0.2236 | 0.047073 | -78.95% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | город Нижний Новгород | ООО "СТН-Энергосети" (котельная по адресу: г. Н. Новгород, ул. К. Маркса, 42А и 60Б) | 154.97 | 151.9962 | -1.919% | 1236.48 | 1244.129 | 0.6186% | 1385.53 | 1385.53 | 0.89242 | 0.89794 | 0.6186% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | город Нижний Новгород | ООО "СТН-Энергосети" (котельная по адресу:г. Н. Новгород, ул. Цветочная, 3В) | 154.38 | 150.6289 | -2.43% | 1148.01 | 1303.682 | 13,560% *** | 1361.9 | 1960.45 | 0.84295 | 0.66499 | -21.11% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | город Нижний Новгород | ООО "СТН-Энергосети" (котельная по адресу:г. Н. Новгород, ул. Вечерняя, 71) | 155.05 | 146.5546 | -5.479% | нет | 974.381 | Котельная регулируется с 2019 года. Потери не утверждались | нет | 1048.1 | нет | 0.92966 | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
*** - увеличение величины технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям за 2019 год связана с увеличением количества арендуемых тепловых сетей
Начальник теплотехнического отдела ООО "СТН-Энергосети" ____________________Барыкина И.Е.
Экономист по себестоимости и ценообразованию ООО "СТН-Энергосети" ____________________Елхина В.О.

## показатели Н и К на сайт 2020
Приложение 1
Фактические значения показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения,а также факт достижения теплоснабжающими организациями плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения за 2020 год
№ п/п | Наименование муниципального образования | Наименование теплоснабжающей организации | Показатели энергетической эффективности объектов теплоснабжения | [10 empty] | Показатели надежности теплоснабжения
|  |  | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг.у.т/Гкал |  |  | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал |  |  | Материальная характеристика, м2 |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 |  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей, шт./км |  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности, шт./Гкал/час
|  |  | план | факт | Результат достижения плановых значений (- улучшение/ + ухудшение), % | план | факт | Результат достижения плановых значений (- улучшение/ + ухудшение), % | план | факт | план | факт | Результат достижения плановых значений (- улучшение/ + ухудшение), % | план | факт | Результат достижения плановых значений (- улучшение/ + ухудшение), % | план | факт | Результат достижения плановых значений (- улучшение/ + ухудшение), %
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8
1 | город Нижний Новгород | ООО "СТН-Энергосети" (котельная по адресу: г. Н. Новгород, Московское шоссе, 52) | 155.86 | 141.76 | -9.047% | 128.49 | 81.106 | -36.88% | 1439.4 | 1418.523 | 0.089266 | 0.057176 | -35.95% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | город Нижний Новгород | ООО "СТН-Энергосети" (котельная по адресу: г. Н. Новгород, ул. К. Маркса, 42А и 60Б) | 154.99 | 153.14 | -1.194% | 1434.85 | 1138.874 | -20.63% | 1371.62 | 1385.53 | 1.0461 | 0.82198 | -21.42% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | город Нижний Новгород | ООО "СТН-Энергосети" (котельная по адресу:г. Н. Новгород, ул. Цветочная, 3В) | 154.14 | 152.66 | -0.9602% | 1414.51 | 1942.524 | 37,328%*** | 1611.2 | 1966.727 | 0.87792 | 0.98769 | 12.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | город Нижний Новгород | ООО "СТН-Энергосети" (котельная по адресу:г. Н. Новгород, ул. Вечерняя, 71) | 155.21 | 148.71 | -4.188% | 252.62 | 717.184 | 183,898%*** | 1047.4 | 1241.461 | 0.24119 | 0.57769 | 139.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
*** - увеличение величины технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям за 2020 год связана с увеличением количества арендуемых тепловых сетей
Начальник теплотехнического отдела ООО "СТН-Энергосети" ____________________Барыкина И.Е.
Экономист по себестоимости и ценообразованию ООО "СТН-Энергосети" ____________________Самойлова О.А.